先声生物医药科有限公司

动物中心一层中央空调新风机组项目用户需求标准说明

目   录

一、目的	3

二、范围	3

三、术语及定义	4

四、法规及指南	4

五、用户需求标准	4

# 一、目的

本文件(URS)是对先声生物动物房一层设施鼠区（800m2 ）犬区（600m2 ）中央空调自动化系统新风机组项目供方提出的具体用户需求标准说明，并符合国家相关规范要求，同时满足国际实验动物饲养管理要求。满足质量检验需求、满足适用于实验动物中心设施温湿度和通风系统等设施设备对实验动物饲养管理需求；对实验动物的国际的规范化需求。也是作为选型、采购、招标及验收的依据，是开展后续相关创新药研发提供数据的基础支持。供应商应以此为依据并进行深化设计、施工、安装并最终完成验证。

# 二、范围

# 2.1. 本URS仅适用于本公司用来确认项目的要求。

# 2.2. 本URS文件连同其所有附件，将作为对设备的选型、设计、招标、采购、制造、材质要求、控制系统、检查和测试、安装调试验证、操作确认、性能确认、文件、包装以及交付的说明和最低要求，包含但不限于此。

# 2.3. 本URS文件仅提出系统基本的技术要求，并未限制系统生产商具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、配置、性能以及更优异的部件。

# 2.4. 若系统的标准设计与URS中的技术参数相矛盾，以最终双方认可的URS具体条款为准。符合本URS文件的要求，不等于免除供应商对所提供的系统要做正确的设计以满足特定的操作要求的责任，也不等于免除其以专业的方式，安装和调试的责任。供应商应当提供符合公司需求的功能规格书，而功能规格书应是经过公司认可的。

# 2.5. 供应商所提供的设备材料应满足国家有关设计、制造、安全、环保、防火等规程、规范和强制性标准要求。整套系统需满足现行的SPF要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

# 2.6. 所有设备的设计、制造、检查、测试、包装和交付、最终检查、测试及验证、培训、售后等活动均由供应商负责。文件中“必须”条款，供应商制造时必须符合。

# 2.7. 供应商的技术状况必须在行业处于领先地位，在该类设备制造上有丰富的经验，在行业中有较好的声誉。

# 2.8. 供应商所提供的设备在该行业中应有较大的用户群，并且业绩客户使用该设备在动物饲养行业检查中未出现任何重大缺陷，在生产过程中未出现任何因设备的原因而产生重大的质量问题。

# 2.9. 设备厂商应有健全的组织机构，职能部门职责明确，有专门的质量管理部门，有健全的质量管理制度，具有专职的售后服务队伍，能提供设备厂商现场审计考察机会。

# 2.10. 供应商所提供的系统或设备的软硬件，如有专利冲突与买方无关。

# 三、项目介绍

# 3.1. 项目描述

# 项目位于南京市玄武区玄武大道699-18号（3号楼）。

# 3.2. 项目范围

# 3.2.1.	本工程范围为交钥匙工程，包括深化设计、原有设备拆除、厂房局部拆除恢复、新设备采购、仪表校验、现场施工、调试、验证及配套服务。

# 3.2.2.	BMS监控的设备包括中央空调自动化系统（除湿机组、热管、风冷直膨机、空调机组、送风机组、备用送风机组、送风末端加热系统、风平衡、温湿度）、蒸汽发生器、房间绝压、门状态等，以满足法规和使用的需求为基本原则。

# 四、术语及定义

| Term术语 | Definition定义 |
| --- | --- |
| GMP | Good Manufacturing Practices 药品生产质量管理规范 |
| GLP | Good Laboratory Practices 良好的实验室操作规程 |
| AAALAC | Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care International国际实验动物饲养管理评估与认证协会 |
| IACUC | Institutional Animal Care and Use Committee实验动物管理与使用委员会 |
| URS | User Requirement Specification 用户需求标准 |
| DQ | Design Qualification设计确认 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| OQ | Operational Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |
| ISO | International Standards Organization 国际标准组织 |
| FDA | Food and Drug Administration食品药品监督管理局 |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice生产自动化管理规范 |
| FS | Functional Specification功能说明 |
| SDS | Software Design Specification软件设计说明 |
| HDS | Hardware Design Specification硬件设计说明 |
| FAT | Factory Acceptance Testing出厂接收测试 |
| SAT | Site Acceptance Testing现场接收测试 |

# 五、法规及指南

GB 19425-2010 实验动物 环境及设施；

GB 50447-2008 实验动物设施建筑技术规范；

ISO 9001质量管理体系认证；

ISO 14001环境管理体系认证；

ISO 45001职业健康安全管理体系认证；

# 六、用户需求标准

  - 技术要求：

    - 控制要求

      - 运行模式控制要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 本次拟购买鼠区和犬区中央空调系统机组 | 必需 |
|  | 鼠区（800m2）和犬区（600m2）自动化系统分开控制 | 必需 |
|  | 空调自控系统应具备正常生产模式、消毒模式、值班（夜间）模式、停机模式常用模式功能。 | 必需 |
|  | 开机时或者消毒模式切换至值班模式或者正常模式时，房间不能出现负压倒灌情况。 | 必需 |
|  | 温湿度、压差达到设计要求，温度：18-25℃、相对湿度：45-65%、有特殊要求功能间相对湿度：15-25%。压差：相同级别大于等于2pa，不同级别大于12.5pa。 | 必需 |
|  | 值班（夜间）模式：净化空调系统在该模式下运行，系统的送风量、与区域风量、洁净室风量整体进行降低，确保净化区域在满足洁净度的前提下以最低（优）风量进行运行，且洁净区域的压差梯度合规，能有效控制交叉污染，实现净化空调系统的节能运行。系统的送风量、排风量、洁净区域（室）风量均可以远程设定调节，房间压差均可以在不同模式下调节稳定。 | 必需 |

      - 温湿度控制要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 自控厂家完成整个系统的温湿度控制，并监测送回风温湿度、表冷阀反馈、加热阀反馈、 加热阀反馈。 | 必需 |
|  | 在不同模式下可以进行温湿度的设定。 | 必需 |
|  | 温度波动不超过±1.5℃，湿度波动不超过±5%，极端恶劣天气除外（外界温度高于35℃以上，雷暴天气）。 | 必需 |
|  | 温湿度控制采用PID串级控制，房间平均温湿度为主，送风温湿度为副。 |  |
|  | 需要温湿度监控的房间为：鼠区8个房间，犬区6个房间。房间内不提供温湿度显示功能。 |  |
|  | 监测冷水机组状态，有预热段温度控制，防止冬季冷水盘管冻裂。 |  |
|  | 远程自动化控制加湿器。 |  |

      - 风量、压差控制要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 根据送风管/回风管/排风管的风量检测装置控制风机变频器的频率,保证风量稳定，半小时内风量波动不超过8%，以保证洁净区压差的稳定性。 | 必需 |
|  | 对系统的排风量进行联动测量控制调节、洁净区域（室）的风量测量可调可控，能够满足不同运行的切换控制要求。 | 必需 |
|  | 对于鼠区11个房间，根据房间压差控制排风变风量阀,保证房间压差。 | 必需 |
|  | 在生产模式、值班模式、消毒模式下各房间风量、压差实现自动平衡稳定，无需人工干预。 | 必需 |
|  | 初效、中效过滤器前后安装压差开关，每套空调系统相应有高效过滤器安装压差传感器，监测高效压差情况。 | 必需 |
|  | 系统开机稳定后房间的绝对压差波动不超过±2pa。 | 必需 |

      - 启停联动控制要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 开机、关机或者模式切换时均需要保证房间压差为正压，以达到防止倒灌的效果，但压力不能过大，对厂房设施造成破坏。 | 必需 |
|  | 机组均设置无风停机保护，洁净空调与新风电动风阀联锁。 | 必需 |
|  | 风管穿防火墙等处设有防火阀，当风管温度达到70℃时，自行关闭，由消防采集给出自控远程信号，接到防火阀动作信号后自控系统发出停机指令。 | 必需 |
|  | 系统检测各个部分的运行状态、故障状态，对机电设备进行启停控制，在操作站上，每一个机电设备都将通过形象直观的图形显示，辅以图标的颜色变化，直观显示不同设备的运行状态和报警信号。 | 必需 |

    - 硬件要求

      - 控制系统要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 采用西门子CPU S7-1500系列。 | 必需 |
|  | 控制器的选型应按照系统控制点位多少和控制的复杂程度进行选择，所选择的CPU网络传输速率：10Mbps，平均无故障工作时间（MTBF）不少于5万小时。 | 必需 |
|  | 与远程I/O之间的通讯传输速率：以太网不小于10Mbps，Profibus不小于1.5Mbps，6Mbps（ControlNet）。 | 必需 |
|  | 提供详细自控系统网络架构图及配置说明。 | 必需 |
|  | 具有内部诊断检查的功能，并通过指示灯或者网络提示用户。 | 必需 |
|  | 编程软件符合IEC61131－3标准，支持中英文不同的编程语言。 | 必需 |
|  | LD梯形图 FBD功能块 SFC顺控图 ST结构文本。 | 必需 |
|  | CPU上至少有一个以太网接口，该接口为外围支持设备或SCADA提供内部处理信息。 | 必需 |

      - IO模块要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 远程 IO 模块，要求具有以太网或 PROFIBUS 通讯协议。 | 必需 |
|  | 输入输出模块可以完成现场数字量和模拟量的采集和控制等。 | 必需 |
|  | 所有数字开关量采用中间继电器隔离并有保险熔断短路保护。 | 必需 |
|  | 模拟量输入模板通道≤16，模拟量输出模板通道≤16，开关量模板通道≤32。 | 必需 |
|  | 软件点位预留10%以上，并进行方案说明。 | 必需 |
|  | AI、AO、DI、DO 分别预留10%余量，以备扩展或通道更换用，系统扩容。 | 必需 |

      - 操作员站

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 16G内存，256G固态硬盘，1TB SATA硬盘，I7型号处理器，27寸屏幕， Win7 旗舰版及以上稳定操作系统。 （1套鼠区电脑控制系统；1套犬区控制系统） | 必需 |

      - 不间断电源

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 接入原有的UPS，并对原有的UPS进行维护，更新网络。 | 必需 |
|  | 可以从中断的步骤手动启动。 | 必需 |
|  | 提供各种联锁保护及断电自动恢复程序。 | 必需 |

      - 打印装置

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 配备激光彩色打印机进行批记录的打印，可复印。 | 必需 |

      - 通讯网络

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 采用工业级以太网交换机，接口余量40%。 | 必需 |
|  | 可实现数据远程输送，集中监控和打印。 | 必需 |
|  | 自控系统的网络架构均采用基于TCP/IP标准协议的工业以太网网络，传输速率10M/10Mbps；信息管理层网络可并入厂务ERP系统通过OPC技术等开放式接口通讯集成，实现数据共享；过程控制层由PLC及远程 I/O模块组成，PLC控制主站通过以太环网或总线连接各I/O子站。PLC控制主站及系统服务器之间通过工业交换机形成百兆以太网（距离大于150米以上应采用工业级光纤）。 | 必需 |

      - 仪表及控制阀门

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 风管温湿度传感器： DC/AC 24V 供电，4~20mA输出，温度精度：±0.5 °C湿度精度：±3%RH。 | 必需 |
|  | 房间和空调系统压力传感器：DC/AC 24V 供电，4~20mA输出，精度要求±2%FS。压力范围：0-50pa。 | 必需 |
|  | 电动蒸汽调节阀为比例试调节阀门，执行机构带断电弹簧复位；具有就地和远程控制两种功能，且动作灵敏，无卡死现象；各阀门口径见暖通图纸标注的管径，不得变径调整；原装进口，并确保开启灵活和大关断力。 | 必需 |
|  | 电动冷冻水调节阀和电动热水调节阀比例式调节阀门，具有就地和远程控制两种功能，且动作灵敏，无卡死现象；各阀门口径见暖通图纸标注的管径，不得变径调整；原装进口，并确保开启灵活和大关断力。 | 必需 |
|  | 电动冷冻水调节阀和电动热水调节阀执行器扭矩按照提供阀门的大小规定配置，且每个电动调节阀门需有位置反馈，并带手动调节功能, 根据空调工艺要求风阀采用开关型风阀执行器和浮点型风阀执行器。 | 必需 |
|  | 监控室和洁净区各设一个声光报警装置，BMS/EMS共用。 | 必需 |
|  | 配套门开关状态的监控设备设施，并显示在上位机。 | 必需 |
|  | 设备联动传感器各开关型的传感器采用无源干式触点。 | 必需 |

      - 控制柜要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备到达用户前，电气控制柜应安装好，提供测试报告。 | 必需 |
|  | 每套PLC控制系统必须带RJ45接口或Profibus接口可用于连接HMI，现场总线设备，例如变频器等。 | 必需 |
|  | 柜体均配备220V插座、照明。 | 必需 |
|  | 控制站机柜或仪表盘应采用冷轧退火的中碳钢板制造，柜体厚度不小于1.5mm，柜门厚度不小于2mm，表面应平整光滑，所有出入孔盖均应有密封措施，以保证要求的防护等级,门应是旋转式的并带有门锁和把手。控制站机柜应前开门。控制站机柜还应考虑必要的通风措施，以保证柜内设备正常运行。 | 必需 |
|  | 控制柜布局预留余量,设计合理，统一配电柜尺寸按厂家标准尺寸，20cm底座。 | 必需 |
|  | 控制柜防水等级IP21。 | 必需 |
|  | 变频器品牌选择ABB。 | 必须 |

    - 软件要求

      - 控制软件及界面功能要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 上位机系统采用正版授权操作系统及软件（wincc7.5sp1），采用正版组态软件，并提供软件原厂安装光盘，不得使用镜像刻录形成的软件安装光盘。 | 必需 |
|  | 监控软件具有图形系统、报警信息系统、变量存档、报表系统、权限自定义分级（至少三级，具体权限内容可配置）、趋势曲线、趋势显示、资料存储、审计跟踪（功能不可关闭）、记录查询、报告打印等、数据处理、组态及运行等功能。 | 必需 |
|  | 软件授权点数要预留10%以上余量。 | 必需 |
|  | 控制器、I/O卡件、操作站、编程软件、上位机软件均为一家公司产品，软件为正版授权，保证系统兼容性和稳定性。 | 必需 |

      - 界面要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 上位机界面： - 菜单画面语言：应采用中文。 - 作为和用户的交互界面，画面应包括参数显示、设定、总览画面。 - 包括菜单画面、工艺流程画面、趋势组画面、操作记录画面、报警画面。 - 界面均采用中文界面。 | 必需 |
|  | 工艺流程画面： - 应涵盖画面的名称，菜单易用，并能显示最近报警信息。 - 图形采用动态画面显示，实时显示各运行参数及设备运行及故障状态。 - 故障报警信息自动弹出，故障诊断、报警状态闪烁显示。 | 必需 |
|  | 5分钟不使用的情况下，自动退出界面，再次进入时需要重新登录。 | 必需 |

      - 数据管理要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作系统要求能够稳定运行、具有备份和恢复功能，具有可升级性、兼容性以及多进程处理功能。 | 必需 |
|  | 数据安全和完整性---备份与恢复 - PLC 程序、上位机监控程序具有备份功能。 - 系统或程序出现故障时随时恢复备份系统。 - 控制系统中所有重要的应用程序、数据库及配置参数必须备份。 - PLC 数据库服务器应增量定时自动备份，定时时间可设置，数据 1年内不可覆盖。 - 控制系统必须具备自动备份和手工备份功能。 - 支持手动备份刻录转移数据至光盘，系统支持光盘数据恢复可读状态。 - 数据恢复。 | 必需 |
|  | 数据安全和完整性---追溯 - 任何针对控制系统的登录、退出、参数设置及信息修改等操作事件，都必须被记录在系统中。 - 能够记录数据库文件中工艺数据和敏感操作的历史数据： 工艺数据如温度、压力，流量，液位；敏感操作如登录名、日期等。 | 必需 |
|  | 数据安全和完整性---存档 - 系统运行过程中的工艺参数包括温度、压力、流量、液位等参数必须实时存档于计算机硬盘中，并且便于查询。 - 有关工艺参数的历史记录应保留至少 1 年以上，并可将数据导出到其他存储介质。 - 数据、报表定期自动存档。 - 存储空间具备1年数据存储量。 - 存档记录必须具备自动备份功能。 | 必需 |
|  | 数据安全和完整性--- 查询 - 系统具有历史数据采集、趋势图和报表功能。 - 趋势应该能被显示，并能打印及存储。 - 存储在系统中的趋势图在任何时间均应该可以被方便的查询、浏览。 | 必需 |
|  | 数据安全和完整性---报表 - 电子记录/历史曲线： 具有历史数据、趋势图查询、打印功能。 - 系统应该具有报告编辑功能，便于用户根据自己的需要组织报告的内容并形成报告。 - 具备趋势、报表打印功能，配备彩色激光打印机。 | 必需 |
|  | 数据安全和完整性---权限 权限管理 - 该系统应能保证唯一的一个授权用户能做如下工作： 使用系统访问操作或计算机系统的输入输出设备更改记录或完成手动操作。 - 系统配置三级管理权限分组：操作级、工程师、管理级。 密码管理。 - 在产品的整个保留期内，必须能保存和取出操作记录及其等同的数据记录。 - 密码必须由数字和字母组成，并且其长度不少于六位。 - 系统的登录密码应定期改变（例如 70 天以后），并且其能自动阻止过期的密码登录。 - 为防止用户忘记或泄漏密码，用户管理员必须能更改任一用户的密码。 - 系统在特定一段时间没有活动而出现屏保或具有相似安全防护措施，当再次激活时需要输入密码。 | 必需 |

    - 系统报警要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 报警要求 - 所有的报警正确地产生，并有预期的结果和动作，并被记录。 - 应具有完善的报警功能和不同等级报警提示。 - 能明显区别过程变量报警和系统故障。 | 必需 |
|  | 报警分类 - 报警画面中报警摘要显示如下信息：报警设备标签名称、报警描述、报警日期、报警时间、确认按钮。 | 必需 |
|  | 支持手机远程查看系统关键参数及报警状态。 |  |

    - 设备安装及施工要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 控制站机柜和仪表盘 - 控制站机柜或仪表盘内安装应设有照明装置、调试用电源插座，以及完整的接零和接地系统。 - 信号接地应与电源接地区别开来，并且只在控制台或机柜一侧接地。 - 导线应编号，且在端子处做标志，标记线号，线号和标志应是用PVC打号机打印出来的，禁止用粘胶或胶条标进行标志。 - 控制站机柜和仪表盘上的设备安装必须排列整齐，牢固可靠。同一功能或用途的设备应尽量相邻安装。设备的安装高度应在下列范围之内： 显示设备：1.35—1.9m 操作设备：1.45—1.85m - 自控线缆开关量信号RVV电缆，模拟量信号RVVP电缆。 | 必需 |
|  | 信号接口 - 控制或监测设备应采用以下信号电平 - 控制、监测设备的模拟量信号：标准的4-20mA信号。 - 状态及报警指示数字输入信号：高电平：+24VDC；低电平：0VDC。 - 控制用数字输出信号：独立的无源触点，触点容量220VAC/5A-10A。 - 仪表信号和控制信号必须考虑信号屏蔽和防外来干扰。 | 必需 |
|  | 接地 - 所有计算机系统设备的外壳均要安全接地，接地电阻<4Ω。 | 必需 |
|  | 压差及温湿度传感器，有对应的标识。 | 必需 |

  - 安全要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工方进场需签订EHS协议后方可入场施工。 | 必需 |
|  | 施工方应根据环保噪音标准昼夜要求的不同，合理安排施工时间。 | 必需 |
|  | 为了确保符合GMP要求，在安装过程中，必须着重要考虑施工对象和施工环境的洁净、卫生、无毒、美观，施工工艺必须符合GMP的要求。 | 必需 |
|  | 项目在施工安装过程中，各专业交叉配合作业量大，工序之间相互衔接要求高，因此，在施工时，必须制订出详尽的施工协作计划，严格按照施工程序施工，保证环境洁净、卫生。 | 必需 |
|  | 施工与劳动安全应符合响应的国家和甲方要求。 | 必需 |
|  | 施工单位必须建立安全施工机构，专人负责，并定期进行安全检查。 | 必需 |
|  | 杜绝发生死亡事故；杜绝发生重伤及以上事故；杜绝发生直接经济损失超过5万的事故。 | 必需 |

  - 厂房设施及公用系统要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 施工时对现有的厂房设施进行成品保护，成品保护方案需要经过业主的认可。 | 必需 |

  - 服务要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 操作人员能独立操作设备，并能顺利完成三批试生产。 | 必需 |
|  | 设备维修人员经过培训，能对设备常见故障进行维修，并能按照要求的设备维护方法对设备进行维护。 | 必需 |
|  | 自动化供应商提供不少于2年的产品保质期。保质期内厂家应保证通常工作条件下设备的正常运行和异常状态下24小时内厂家技术人员提供现场服务。 | 必需 |
|  | 在质保期限内（最少24个月），合同中所供货物和工作内容在操作规程内出现任何问题,供应商负责无偿维修或更换。 | 必需 |
|  | 自动化供应商应当提供24小时上门服务承诺。 自动化供应商应当提供2年内备品备件清单和价格。 自动化供应商应再投标时提供年度运营维护维保报价。 | 必需 |
|  | 供应商免费提供编辑程序所需的软件。 | 必需 |

  - 文件和技术资料要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标方在技术标书中必须提供详细的网络架构、技术描述、产品技术资料、控制功能描述、项目成员组织架构等相关内容。 | 必需 |
|  | 合同生效后15天内，供应商应提交质量项目计划，并取得用户的认可和批准。 | 必需 |
|  | 供应商需要提供验证相关文件，并符合中国、欧盟及美国GMP要求，包括但不限于： 质量及项目计划。 风险评估文件（功能性风险评估）。 配合业主完成供应商审计报告。 功能说明。 硬件设计说明 软件设计说明（针对5类软件还包括软件模块说明） 操作维护手册 工厂验收测试方案及报告 现场验收测试方案及报告 设计确认方案及报告 安装确认方案及报告 运行确认方案及报告 验证总结报告 软件清单 备份软件程序光盘；软件及历史数据备份恢复、灾难恢复操作说明 可追溯原始数据的、按照国家标准仪器和校准程序校准的仪器仪表校准证书。 必须提交竣工版资料，包括不限于部件清单、I/O清单、仪表清单、报警清单、施工图、电路图、装配图、计算书、运输说明、网络结构图、功能逻辑图或说明等。 提供系统主要部件的数据单（说明书或者手册等），即分供应商资料或手册。 | 必需 |
|  | 所有纸质版本的文件同时应该提供电子版本。 | 必需 |
|  | 竣工文件应提供一份书面版和一份电子版，电子版图纸为CAD格式(AutoCAD)。 竣工文件书装订成册(A4文件夹)在系统调试完成工程验收时提交；包含所有的设计文件及调试文件。 应提供测试、验收和验证文件，包括(但不限于)零部件检查报告、材质检测报告、符合规范的证明、功能说明(FS)、现场测试(SAT)文件，运行、安装调试和维护手册。 | 必需 |

  - 安装调试和验证要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 按照所应用的标准和规范进行现场验收和检测, 供应商应列出验收和检测项目及计划。对于每一项检查和测试(甲方代表见证的或未见证的)供应商都应出具检测报告和检测证书，这些文件包含在最终竣工文件内，调试完毕时提供给甲方。 | 必需 |
|  | 如果测试结果不合格，乙方工程师要留在现场继续调试，乙方要采取措施尽快调试合格，延后的时间不能比投标书内所示时间(现场安装和调试时间大约需要5天)多3天，如果超过3天对甲方造成的任何直接和间接损失由乙方承担。 | 必需 |
|  | 下列检查和测试是必须进行的，而且并不限于以下检测内容，根据相关的标准和规范所有应该进行的测试都要完成。 - 仪表安装 - 线缆铺设 - 网络通讯 - 自动化系统配置 - 系统硬件集成测试 - 功能性测试 | 必需 |
|  | 验证要求： - 厂方验证工程师在现场验证测试，必须遵守甲方验证基础要求执行,服从甲方现场管理。 - 提供现场执行测试工程师的资质证书。 - 设备调试前提前1个月提供相关验证文件给甲方审核，审核通过方可进入验收阶段。 - 设备调试验收前，提前1个月书面告知甲方需准备调试验收的先决条件。 - 设备制造进入质量关键控制点，须通知用户到制造厂进行验收，确认后方可继续下一工序制造或组装。 - 在制造商工厂进行验收（FAT），依合约内容逐一验收。验收期间买方要对设备是否满足技术要求进行确认，提出整改项目，验收整改项目完成后，买方签字验收后设备才能进行包装和发运。 - 设备调试验收前，提前1周完成相关验证文件的厂方签批。 - 在调试、验证过程中出现的所有问题全部解决完后，方可通过SAT验收。 - 供应商提供设备验证和计算机验证所需的DQ，SAT，IQ，OQ方案，待用户审核批准完成后，在用户的监督下，完成设备的验证工作。 - 供应商执行验证期间自带所需的验证仪器，并且仪器经过校准符合要求。 | 必需 |
|  | 在甲方的见证下，完成测试。 QP\DQ\RA\FS\HDS\SDS\SAT\IQ\OQ\CSV\RTM\VSR 对于甲方PQ确认，提供技术支持。 | 必需 |

  - 包装运输要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 包装方式：专用设备运输箱，可拉行，保证设备运输过程不受损。 | 必需 |
|  | 设备由供货方负责运输至买方指定安装地点，费用由供方承担。 | 必需 |
|  | 包装满足运输和装卸要求，防潮湿、防磕碰、防振动，由于包装不良而造成的任何锈损或外表损伤，供应商承担全部损失和费用。 | 必需 |
|  | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |
|  | 提供详细的装箱清单，并与装箱内容一致，包括标准配置及本文件需求物品。 | 必需 |
|  | 设备订购后供应商负责送货至用户厂内，用户厂内搬运及安装期间供应商至少需派技术人员全程配合需方安装调试。 | 必需 |

  - 培训要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商在安装调试阶段负责对用户相关人员在技术、操作、使用和维护方面的培训，并明确培训的内容、时间、人员等。供应商派遣经验丰富的培训师，提供免费提供2次的培训。 | 必需 |
|  | 供应商派遣经验丰富的培训师对用户方人员进行现场培训，需包括在报价中。 | 必需 |
|  | 验证文件的签批执行和培训均由供应商负责实施。 | 必需 |

  - 质保要求

| 需求编号 | 需求内容 | 期望/必需 |
| --- | --- | --- |
|  | 乙方供货的外购零部件、仪表、电气和控制系统的质保期至少为2年。 | 必需 |
|  | 供应商对设备质量和综合性能负责，保证运行时的稳定性。 | 必需 |
|  | 供应商全面负责设备的设计和检查测试。合同签订后由于设计问题进行必要的改动所需的费用由供应商负责，用户不承担此费用；供应商要负责该设备和所有部件(焊接件和非焊接件)各种设计状况(包括起吊安装)下的机械设计和厚度设计。 | 必需 |
|  | 供应商保证设计、制造和检测的安全可靠性、规范性和合理性。 | 必需 |
|  | 供应商保证所有工作内容包括文件及其执行必须考虑到并满足用户要求、验证和相关(中国、欧盟和美国的)GMP认证的要求。 | 必需 |
|  | 如果相关认证的检查官提出整改要求：如果没有硬件上的改动乙方要免费地进行整改，如果有硬件上的改动则双方协商费用 (即使出了质保期)。供应商的设计要全面和具有前瞻性，要考虑到尽量避免被检查官提出需要整改的问题的出现。 | 必需 |
|  | 甲方对货物的建议、检查和确认并不能减轻供应商对所供货物及所有工作所应负的所有责任。 | 必需 |
|  | 乙方应具备丰富的制药行业洁净环境监测系统和环境监测系统设计和施工经验，投标时应详细提供近3年来独立承揽的制药行业同等规模工程案例以备查询验证。 | 必需 |
|  | 系统调试完成后供应商提供系统的组态工程包及系统程序的备份各1份。 | 必需 |